竞争性谈判文件

项目名称：黑龙江八一农垦大学生物技术中心实验室装修改造工程采购项目

项目编号：FSCG160044

黑龙江八一农垦大学国有资产处招标采购科

2016年12月28日

目   录

第一部分  供应商须知-------------------------3

第二部分  项目需求---------------------------7

第三部分 竞争性谈判响应文件-----------------10

第四部分 相关格式文本-----------------------13

第一部分  供应商须知

一、采购方式：根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的相关规定，黑龙江八一农垦大学采购办公室对生物技术中心维修改造工程采购竞争性谈判的方式进行招标。

二、项目名称：黑龙江八一农垦大学生物技术中心维修改造工程采购项目。

三、项目内容：生物技术中心维修改造工程，详见第二部分“项目需求”。

四、质量要求：质量符合国家标准或行业标准。

五、谈判报价：谈判报价应包括成本费用、安装费、运杂费、施工费、利税以及其它费用。

六、交货时间：2017年2月 14日前。

七、工程地点：黑龙江八一农垦大学。

八、付款方式：项目验收合格后，中标供应商先交5%的质保金，采购方全额付款。

九、评定成交原则：根据符合采购需求，质量和服务相等且折扣价最低的原则确定成交供应商。

本项目谈判组享有评定成交供应商的权利。

十、采购合同：由成交供应商与采购单位签订。

十一、质保期：要求至少提供一年的质保期。质保期内发生的人工费、材料费、更换零部件等费用，应全部免费提供。

十二、履约保证金

供应商应在谈判会前预交0元投标保证金。投标保证金必须由供应商直接交纳，不得由其他企业或非本企业人员代交。未按要求提交投标保证金的供应商谈判无效。保证金缴纳方式：以现金或支票现场封存方式缴纳，非中标商保证金当即退回，供应商自带信封。中标后投标保证金自动转为履约保证金。

十三、验收监督

本项目由采购单位自行组织验收，采购单位监管部门及使用单位联合监督。

十四、费用

1、无论谈判过程中的做法与结果如何，供应商自行承担与谈判有关的一切费用和损失。

2、本项目免收成交服务费。

十五、申请退出竞争性谈判

1、如果供应商需要退出竞争，必须在正式谈判开始的前一天以书面形式提出退出竞争申请。

2、未按规定程序申请退出竞争的供应商，将给黑龙江八一农垦大学采购办公室的正常采购程序带来不利影响，因而将限制其以后参与黑龙江八一农垦大学采购的竞争。

十六、除本文件相关条款规定外的其他谈判无效条件外，供应商有下列行为之一的，谈判无效，情节严重的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加黑龙江八一农垦大学采购活动，或由有关部门给予相应处罚；造成损失的，应承担赔偿责任：

1、供应商提出的谈判资料未对竞争性谈判文件作出实质性响应的。

2、参与竞争的供应商法人代表或授权代表未参加谈判会议或迟到15分钟以上的。

3、提供虚假材料谋取成交的。

4、采用不正当手段防碍、抑制其他供应商的。

5、与采购单位、其他供应商或集中采购机关恶意串通的。

6、向采购单位、集中采购机关行贿或提供其他不正当利益的。

7、最终谈判报价超过采购预算的或谈判报价与本文件规定的范围不符的。

8、采购任务取消的。

9、其他按采购法规定谈判无效的条件。

十七、竞争性谈判文件的发放

1、报名时直接发放招标文件，如有疑问可在开标前以书面形式向黑龙江八一农垦大学招标采购科提出。

2、时间：2017年12月31日16时前（节假日不休息）。

3、地点：黑龙江八一农垦大学招标采购科。

十八、预备会：

关事项，报名时给予明确和答复，本次招标不再召开预备会。

十九、谈判会:

1、谈判日期： 2017年1月1日9时整。

2、谈判地点：黑龙江八一农垦大学招标会议室（机关楼12层1201室）。

二十、竞争性谈判响应文件递交

竞争性谈判开始后按会议主持人的要求递交竞争性谈判响应文件。

二十一、谈判程序

1、竞争性谈判响应文件初审。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对谈判文件中的资格证明、履约保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参与谈判资格。

（2）符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，从竞争性谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2、技术谈判首先对技术文件进行审议，然后与各供应商按签到顺序分别进行技术谈判，同时澄清有关问题。

3、商务谈判：对谈判报价进行审议，进行以价格为主的一轮或多轮商务谈判。

二十二、 质疑

1、供应商认为竞争性谈判文件、竞争性谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向黑龙江八一农垦大学招标采购科提出质疑并及时索要书面回执。

2、我科将在七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

二十三、谈判有效期

自供应商领取谈判文件之日起至谈判确定成交供应商后30日止。

二十四、解释顺序

本文件发出后，如有变更，我科将以书面形式或通过指定网络媒体告知供应商。竞争性谈判文件、变更通知等文件中如出现内容不一致的情况，按上述文件发出时间顺序,以排序在后者为准。

二十五、本文件由黑龙江八一农垦大学招标采购科负责解释。

所有接到竞争性谈判邀请，并对黑龙江八一农垦大学采购项目有合作诚意的供应商均可参加谈判。供应商派代表参加竞争性谈判会议，每家供应商到会人数不得超过3人，并应签名报到，以证明其出席竞争性谈判会议。供应商法定代表人或委托代理人应持本人身份证参加会议。应自带钢笔、碳素笔、计算器或其他必备品参与。

联系人：付先生，罗女士

电  话（传真）： 0459-6813111    6813666

邮  编：163319

日  期：2016年12月28日

第二部分  项目需求

1.工程名称：生物技术中心实验室装修维修工程

| 序号 | 项目编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 010805007001 | 更换钢木门1200*2400 | 1.门代号及洞口尺寸:1200*2400 2.门框或扇外围尺寸:门扇2000mm高 3.框、扇材质:套装钢木门，同原钢木门一致 4.玻璃品种、厚度:平板玻璃 4mm厚 5.原钢木门拆除、运输:900*2400 6.门洞口墙体拆除、运输:300*2400*240 7.门洞口墙体抹灰:2400*240 8.门洞口地面地砖:240*300 | 樘 | 2 |
| 2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:室内间壁墙 2.砌体材质:陶粒砌块 3.拆除高度:4.16m 4.拆除砌体的截面尺寸:6.9*4.16 5.砌体表面的附着物种类:混合砂浆 [工程内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m3 | 6.89 |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:钢筋混凝土楼板 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、防水防潮岩棉板600*600，每面各1m只拆除面层 [工程内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m2 | 2.76 |
| 4 | 011302001001 | 吊顶天棚恢复 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:按原有高度安装 2.龙骨材料种类、规格、中距:按原有材料安装 3.基层材料种类、规格:按原有材料安装 4.面层材料品种、规格:按原有材料安装 5.压条材料种类、规格:按原有材料安装 6.嵌缝材料种类:按原有材料安装 7.防护材料种类:按原有材料安装 [工程内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 2.76 |
| 5 | 011102003001 | 陶瓷地砖地面恢复 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:按原有地面高度找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:按原地面地砖的品种、规格、颜色 [工程内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 1.66 |
| 6 | 011203001001 | 墙面恢复 | [项目特征] 1.基层类型、部位:室内间壁墙 2.底层厚度、砂浆配合比:按原原抹灰层厚度抹平，抹灰混合砂浆1：1：6 3.面层厚度、砂浆配合比:按原原抹灰层厚度抹平，抹灰混合砂浆1：1：4 4.装饰面材料种类:刮腻子、刷乳胶漆各2遍 [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 2 |
| 7 | 011210005001 | 氟碳双层玻璃隔断带门1.5*2m高 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:氟碳双层玻璃隔断带门1.5*2m高 2.配件品种、规格:配件齐全，玻璃6mm钢化玻璃 [工程内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 13.53 |
| 8 | 011210005002 | 氟碳双层玻璃隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:氟碳双层玻璃隔断 2.配件品种、规格:配件齐全，玻璃6mm钢化玻璃 [工程内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 23.1 |
| 9 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:114室、115 室各做独立地线1组，电阻∠10欧姆 2.类别:每组接地极3根2.5m长镀锌角钢∠45*4打入地下3m深，每根间距2m,挖沟深度500mm。室外接地母线镀锌扁钢40*4焊接，室内接地母线铜接地母线(耐火铜芯聚氯乙烯绝缘线BV25MM2)满足规范及使用要求 [工程内容] 1.接地电阻测试 | 组 | 2 |
| 10 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆 2.型号:VV-0.6/1KV 3.规格:5*25MM2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:延天棚、墙面穿管、线槽敷设 6.电压等级(kV):0.6/1KV [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 | m | 70 |
| 11 | 030404017001 | 配电箱 500*600*150（明装) | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:国标、内设：①60A220V空开1个16mm2国标铜 芯线配线不带漏电保护，②40A380V空开1个10mm2国标铜芯线配线不带漏电保护，③32A220V空开2个10mm2国标铜芯线配线带漏电保护 3.规格:500*600*150mm 4.接线端子材质、规格:铜、25mm2、16mm2、10mm2 5.安装方式:明装 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.端子接线 5.补刷（喷）油漆 6.接地 | 台 | 1 |
| 12 | 030404017002 | 配电箱 500*600*150（明装) | [项目特征] 名称:配电箱 型号:国标、内设：①6.0KVA220V/50Hz空开1个10mm2国标铜芯线配线带漏电保护②32A220V空开1个10mm2国标铜芯线配线带漏电保护 规格:500*600*150mm 接线端子材质、规格:铜、16mm2、10mm2 安装方式:明装 [工程内容] 本体安装 基础型钢制作、安装 焊、压接线端子 端子接线 补刷（喷）油漆 接地 | 台 | 1 |
| 13 | 030408004001 | 不锈钢电缆槽盒 | [项目特征] 名称:电缆槽盒 材质:不锈钢、国标 规格:50*50 [工程内容] 槽盒安装 | m | 14 |
| 14 | 030411001001 | 配管 DN40 | [项目特征] 名称:电线管 材质:刚性阻燃塑料管 规格:DN40 配置形式:明装 [工程内容] 电线管路敷设 钢索架设（拉紧装置安装） 预留沟槽 接地 | m | 20 |
| 15 | 030404035001 | 插座 暗装五孔16A | [项目特征] 名称:单项5孔暗插座 材质:阻燃塑料、铜 规格:250V/16A 安装方式:暗装 [工程内容] 插座安装 接线 | 个 | 6 |
| 16 | 030404035002 | 插座 暗装五孔10A | [项目特征] 名称:单项5孔暗插座 材质:阻燃塑料、铜 规格:250V/10A 安装方式:暗装 [工程内容] 插座安装 接线 | 个 | 10 |
| 17 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 名称:插座接线盒 材质:阻燃塑料 规格:86H 安装形式:暗装 [工程内容] 本体安装 | 个 | 16 |
| 18 | 030411001002 | 配管 | [项目特征] 名称:电线管 材质:阻燃半硬塑料管 规格:DN25 配置形式:暗装 [工程内容] 电线管路敷设 钢索架设（拉紧装置安装） 预留沟槽 接地 | m | 8 |
| 19 | 030411002001 | 不锈钢线槽 | [项目特征] 名称:电缆槽盒 材质:不锈钢 规格:50*50mm [工程内容] 本体安装 补刷（喷）油漆 | m | 31 |
| 20 | 031001006001 | 人工气候室排水管道 PVC塑料管 DN50 | [项目特征] 安装部位:室内 介质:水 材质、规格:PVC塑料排水管 DN50 连接形式:零件粘接 [工程内容] 管道安装 管件安装 塑料卡固定 压力试验 吹扫、冲洗 警示带铺设 | m | 20 |
| 21 | 031002001001 | 管道支架 | [项目特征] 材质:Φ8钢筋 管架形式:吊架 [工程内容] 制作 安装 | 套 | 10 |
| 22 | 031001006002 | 人工气候室给水管道 PPR塑料管 DN25 | [项目特征] 安装部位:室内 介质:水 材质、规格:PPR塑料管 DN25 连接形式:热熔 [工程内容] 管道安装 管件安装 塑料卡固定 压力试验 吹扫、冲洗 警示带铺设 | m | 20 |
| 23 | 01B001001004 | 活动室（103室）安装600mm水盆柜及水盆 | [项目特征] 1.安装600mm水盆柜及水盆，配600*600mm银灰色铝塑挡水板，配有四个钩的304不锈钢粘钩一个 [工程内容] 1.制作安装运输 | 套 | 1 |
| 24 | 011210006001 | 轻钢龙骨双面石膏板间墙 | [项目特征] 骨架、边框材料种类、规格:轻钢横竖龙骨Q75 隔板材料品种、规格、颜色:石膏板国标 9.5厚 1220*2420mm 嵌缝、塞口材料品种:满足规范及使用要求，刮腻子刷白色环保乳胶漆各2遍 [工程内容] 骨架及边框安装 隔板安装 嵌缝、塞口 | m2 | 19.25 |
| 25 | 01B001001005 | 轻钢龙骨间壁墙安装钢木门900*2000 | [项目特征] 1.轻钢龙骨间壁墙安装钢木门900*2000 [工程内容] 1.制作安装运输 | 樘 | 1 |
| 26 | 01B001001004 | 生物信息室（306室）安装600mm水盆柜及水盆 | [项目特征] 1.安装600mm水盆柜及水盆，配600*600mm银灰色铝塑挡水板，配有四个钩的304不锈钢粘钩一个 [工程内容] 1.制作安装运输 | 套 | 1 |

附件:设计和效果图。

第三部分  竞争性谈判响应文件

一、供应商应编制竞争性谈判响应文件并带到谈判现场。

二、竞争性谈判响应文件构成

供应商编写的响应文件应包括下列内容，供应商必须按下列顺序装订成册。所有证书、资料的复印件均应装订在响应文件中，并在复印件上加盖公章，注明“与原件一致”字样，以示负责。本文件特别标注需提供原件的，供应商应提供原件到谈判会现场。

- 基本文件：作为必要条件，必须提供，否则谈判无效。

1、供应商承诺函（按规定“格式”要求填写）。

2、谈判报价明细表，按规定格式填写。（要求附预算书，并加盖公章、法人或授权代表签字）

3、公司营业执照、税务登记、机构代码证、相关行业资质等复印件。

4、法定代表人授权委托书原件（法定代表人未参会时提供）。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则谈判无效。

5、法定代表人资格证明书（法定代表人参会时提供）。法定代表人资格证明书必须使用本文件规定格式，否则谈判无效。

6、参会的法定代表人身份证复印件或委托代理人身份证复印件装订在响应文件中，身份证原件带至谈判会场。原件及复印件均未提供者，谈判无效。

（二）技术文件

1、主要的产品、材料合格证、质量检测报告及环保认证证明材料；

2、其他技术文件。

（三）商务文件

1、交货日期、质保期、付款方式、售后服务等为本项目必要条件，必须响应，否则谈判无效。

2、质量服务承诺书（书面形式，签字盖章，必须提供，否则谈判无效）。

3、有明确整套设备的质量保证期。

4、供应商通过国家或国际认证资格证书；供应商重合同守信誉证书等信誉情况证明资料。

5、 2015年度合法的会计报表（经中介机构审计的）及资信证明资料。

6、企业近三年的质量、获奖、荣誉证书（至少一年）。

7、主要技术人员职称证书、专业岗位证书。

8、提供2013年以来三份类似的相近规模或大于本项目规模的合同及验收报告等业绩资料。

9、其他商务文件。

（四）其他与本项目有关的各项证明资料。

三、竞争性谈判响应文件的格式及书写要求

（一）须用不褪色的墨水书写或打印。

（二）书写应清楚工整，修改处由供应商法定代表人或其委托代理人签字盖章。

（三）字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应的将会被认定为无效的谈判。

（四）应由法定代表人或其授权委托代理人在凡规定签章处逐一签名或签章并加盖单位的公章。

（五）供应商应准备1份正本和2份副本，并在每套文件左上角注明“正本”、“副本”字样，若正本和副本不符，以正本为准。副本可采用正本的复印件。

（六）谈判响应文件纸型应为A4纸，全套文件应从封面开始在每页右上角标明页码，装订成册，并在首页列出目录。

（七）本文件规定相应格式的，必须按规定格式填写，但可按照同格式扩展。

第四部分  相关格式文本

供应商承诺函（格式一）

致：黑龙江八一农垦大学招标采购科

我方收到贵方                         项目竞争性谈判文件，在完全理解该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我方决定参加该项目竞争。

现作出如下承诺：

1、按竞争性谈判文件项目需求和竞争性谈判报价表，我方竞争性谈判总报价（写）       元人民币(￥       )，交付使用期：          。

2、我方同意从领取竞争性谈判文件之日起遵循该文件，并承认其在供应商须知规定的有效期满之前对我方具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第22条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

4、如果我方被确定为成交供应商，我方将根据竞争性谈判文件、我方响应文件以及谈判现场的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

5、我方已详细阅读竞争性谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在谈判截止时间后的竞争性谈判有效期内我方撤回竞争性谈判响应文件或者有其他违约行为，我方的履约保证金可被贵方全部没收。

7、我方同意向贵方提供与本项目有关的任何数据或资料，并对所有资料的真实性、合法性负责

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意进一步提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本项目谈判有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或授权委托代理人签名：

供应商全称（盖公章）：

日期：

注：未按照本函格式要求填报的供应商承诺函将被视为非实质性响应竞争性谈判，从而导致该谈判被拒绝。

竞争性谈判报价明细表（格式二）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 |  | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准配置部件 | 附加 部件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币）大写： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价包含货物费用、运杂费、安装调试费、税金和其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、本表可按同格式扩展。

2、报价明细表必须按要求填写，供应商如有特殊格式，可作本表的附件。

供应商全称：（公章）

法定代表人或委托代理人签字：

技术规范偏离表（格式三）

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应谈判文件的“项目需求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件，供应商应在谈判响应文件中单独提供技术文件。

| 序号 | 货物（服务）名称 | 竞争性谈判件规范 | 竞争性谈判响应文件规范 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离”或“负偏离”。

法定代表人或委托代理人签字______________

供应商全称：盖公章________________

年   月   日

质量服务承诺书（格式四）

供应商全称（公章）

法定代表人或授权委托代理人签字

年  月   日

法定代表人授权委托书(格式五)

黑龙江八一农垦大学招标采购科：

本授权书声明：       为   （委托单位全称） 的法定代表人。代表本单位授权本单位（职务和姓名）为本单位合法代理人，就贵方组织的有关项目的竞争性谈判及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

委托代理人无转委托权。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位全称：    （公章）                法定代表人：（签字）

签发日期：     年    月    日

_____________________________ ______      ________________________________________

附：1、委托代理人身份证号码：

2、委托代理人签名：                          年   月    日

3、营业执照编号：

说明：

1．委托代理人必须为参与本项目供应商本单位的人员。且供应商只能委托1人作为本单位的合法代理人。否则代理无效。

2．授权委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

3．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

4．委托书不得转借、转让，不得买卖。

法定代表人资格证明书(格式六)

单位名称：

地    址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

该同志系我单位的法定代表人。负责我单位参加黑龙江八一农垦大学采购项目的投标活动，以及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商全称：（盖章）

年   月   日

政 府 采 购 合 同 必 备 条 款

成交供应商与采购单位可协商订立合同，合同内容不得违背本项目竞争性谈判成交的实质性内容。合同内容除包含一般经济合同的基本内容外，还必须包含以下政府采购合同必备条款。

合同必备条款：

一、本合同条款、质询澄清单、竞争性谈判文件及相关的补充文件、竞争性谈判响应文件均为本合同组成部分。文件内容不一致的，以上述文件排序在前者为准

二、付款方式：款项由采购单位自行结算。

三、履约保证金：

四、专利权：卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、不可抗力事件处理：

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方可协商延期或中止合同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方。并提供有关权威机构出具的证明材料。

六、验收监督：本项目由采购单位自行组织验收。

七、违约责任：（双方约定）

买方（签章）：                                 卖方（签章）：

负责人或授权代表（签字）：                     法人或授权代表（签字）：

开户行：                                      开户行：

帐号：                                        帐号：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

2016年  月  日                                      2016年  月   日