中标明细：127000.00元

1.维保时间：2017年1月1至2017年12月31日；

2.维保面积：111987.42㎡；单价:1.13元/每平方米 总    价:127000.00元

3.维保要求：维保企业承担单件价值在壹仟元以内的耗材及易损件；

4. 维保结束后按消防主管部门要求出具有检测资质的检测报告；

5. 维保具体内容：

（1）消火栓系统

| 部 位 | 工作内容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 水源控制阀 | 目测巡检完好状况及开闭状态 | 每半月 |
| 电源 | 接通状态、电压 | 每半月 |
| 高位水箱 | 检查水位及消防储备水不被他用的措施 | 每半月 |
| 阀门 | 检查完好状况是否开启 | 每半月 |
| 水泵结合器 | 检查完好状况及通水试验 | 每年一次 |
| 系统联动试验 | 系统的运行功能 | 每半年 |
| 水泵 | 启动试运转 | 每半月 |

（2）消防卷帘项目

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 接通状态 | 每半月 |
| 控制器 | 完好状态 | 每半月 |
| 帘页 | 腐蚀状况 | 每半月 |
| 电机 | 启动电机观察其运转状况 | 每半月 |

（3）自动喷水灭火系统

| 部 位 | 工作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 水源控制阀报警控制装置 | 目测巡检完好状况及开闭状态 | 每半月 |
| 电源 | 接通状态电压 | 每半月 |
| 水泵 | 启动试运转 | 每半月 |
| 喷头 | 检查完好状况清除异物 | 每月 |
| 消防气压给水设备 | 检测气压水位 | 每半月 |
| 蓄水池高位水箱 | 检测水位及消防储备水不被他用及结构材料 | 每半月 |
| 水流指示器 | 试验报警 | 每月 |
| 报警阀、试水阀 | 放水试验 | 每月 |
| 水力警铃 | 放水试验 | 每月 |
| 过滤器 | 排渣完好状态 | 每半年 |
| 管道支吊架 | 完好状态 | 每半年 |
| 检修阀 | 完好状态及开启状况 | 每半月 |

（4）火灾自动报警系统

| 部 位 | 工 作 内 容 | 周 期 |
| --- | --- | --- |
| 探测器 | 检查运行状态 | 每半月 |
| 报警器 | 检查完好状态 | 每半月 |
| 声光报警器 | 检查工作状态 | 每月 |
| 火灾事故广播 | 检查完好状态及功能 | 每半月 |
| 火灾事故照明灯及疏散指 示标志灯 | 排查完好状态及功能 | 每半月 |
| 水泵控制设备 | 试运行 | 每月 |
| 消防电梯 | 强制消防电梯停于首层试验 | 每月 |
| 转换开关 | 检查完好状态 | 每月 |
| 强制切断非消防电源的功 能试验 | 模拟试验 | 每半年 |
| 探测器 | 清洗 | 两年 |
| 防排烟设备电动防火门 | 控制设备的完好状态 | 每月 |
| 防火卷帘 | 控制设备的完好状况 | 每月 |
| 火灾报警控制器 | 运行完好状态 | 每月 |
| 消防专用电话 | 通话试验 | 每季 |
| 备用电源 | 充放电试验 | 每月 |