询  价  书

项目名称：黑龙江八一农垦大学游泳馆购板式换热器采购（第三次）

项目编号：项目编号：FSCG170061

黑龙江八一农垦大学国有资产处招标采购科

2018年4月10日

采购询价单

| 序号 | 品 名 | 品牌型号 | 数量单位 | 主要技术参数 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式换热器 | 1 | 台 | 1、可拆卸板式换热器。 2、汽-水换热，换热面积35平方米；设计温度150度；设计压力1.6Mpa。 3、板片材质：304不锈钢；胶垫材质：三元乙丙；框架：碳钢。 4、法兰口径：DN100 |  |  |

总报价（大写）：                    元             小写：     元

说明：

1、本表可按同格式扩展。

2、报价明细表必须按要求填写，供应商如有特殊格式，可作本表的附件。

供应商全称：（公章）

法定代表人或委托代理人签字：

第一部分  供应商须知

一、采购方式：根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的相关规定，黑龙江八一农垦大学采购办公室对游泳馆购板式换热器询价采购的方式进行招标。

二、项目名称：黑龙江八一农垦大学游泳馆购板式换热器询价采购项目。

三、项目内容：游泳馆购板式换热器询价，详见第二部分“项目需求”。

四、质量要求：质量符合国家标准或行业标准。

五、报价：谈判报价应包括成本费用、安装费、运杂费、施工费、利税以及其它费用。

六、交工时间：签订合同15天交货。

七、工程地点：黑龙江八一农垦大学。

八、付款方式：项目验收合格后，中标供应商先交5%的质保金，采购方全额付款。

九、评定成交原则：根据符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

本项目询价小组享有评定成交供应商的权利。

十、采购合同：由成交供应商与采购单位签订。

十一、质保期：要求至少提供一年的质保期。质保期内发生的人工费、材料费、更换零部件等费用，应全部免费提供。

十二、履约保证金

供应商应在谈判会前预交0元投标保证金。投标保证金必须由供应商直接交纳，不得由其他企业或非本企业人员代交。未按要求提交投标保证金的供应商谈判无效。保证金缴纳方式：以现金或支票现场封存方式缴纳，非中标商保证金当即退回，供应商自带信封。中标后投标保证金自动转为履约保证金或质量保证金。

十三、验收监督

本项目由采购单位自行组织验收，采购单位监管部门及使用单位联合监督。

十四、费用

1、无论询价过程中的做法与结果如何，供应商自行承担与谈判有关的一切费用和损失。

2、本项目免收成交服务费。

十五、申请退出谈判

1、如果供应商需要退出竞争，必须在正式询价定价开始的前一天以书面形式提出退出竞争申请。

2、未按规定程序申请退出竞争的供应商，将给黑龙江八一农垦大学采购办公室的正常采购程序带来不利影响，因而将限制其以后参与黑龙江八一农垦大学采购的竞争。

十六、除本文件相关条款规定外的其他谈判无效条件外，供应商有下列行为之一的，谈判无效，情节严重的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加黑龙江八一农垦大学采购活动，或由有关部门给予相应处罚；造成损失的，应承担赔偿责任：

1、供应商提出的询价资料未对询价文件作出实质性响应的。

2、参与投标的供应商法人代表或授权代表未报送询价文件和报价的。

3、提供虚假材料谋取成交的。

4、采用不正当手段防碍、抑制其他供应商的。

5、与采购单位、其他供应商或集中采购机关恶意串通的。

6、向采购单位、集中采购机关行贿或提供其他不正当利益的。

7、最终询价报价超过采购预算的或询价报价与本文件规定的范围不符的。

8、采购任务取消的。

9、其他按采购法规定询价采购无效的条件。

十七、询价采购文件的发放

1、报名时直接发放询价文件，如有疑问可在开标前以书面形式向黑龙江八一农垦大学招标采购科提出。

2、时间：2018年4月11日至2018年4月17日下午16时前（节假日正常休息）。

3、地点：黑龙江八一农垦大学招标采购科。

十八、预备会：

关事项，报名时给予明确和答复，本次招标不再召开预备会。

十九、谈判会:

1、谈判日期： 2018年4月18日上午9时整。

2、谈判地点：黑龙江八一农垦大学招标会议室（机关楼12层1201室）。

二十、询价采购响应文件递交

询价小组开标前邮寄或送达询价响应文件。

二十一、询价程序

1、询价响应文件初审。

（1）资格性检查。依据法律法规和询价采购谈判文件的规定，对谈判文件中的资格证明、履约保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参与投标资格。

（2）符合性检查。依据询价谈判文件的规定，从询价谈判响应文件的有效性、完整性和对询价谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

二十二、 质疑

1、供应商认为询价采购谈判文件、询价过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向黑龙江八一农垦大学招标采购科提出质疑并及时索要书面回执。

2、我科将在七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

二十三、谈判有效期

自供应商领取谈判文件之日起至谈判确定成交供应商后30日止。

二十四、解释顺序

本文件发出后，如有变更，我科将以书面形式或通过指定网络媒体告知供应商。询价采购谈判文件、变更通知等文件中如出现内容不一致的情况，按上述文件发出时间顺序,以排序在后者为准。

二十五、本文件由黑龙江八一农垦大学招标采购科负责解释。

所有接到询价采购谈判邀请，并对黑龙江八一农垦大学采购项目有合作诚意的供应商均可参加询价报价。

联系人：付先生，罗女士

电  话（传真）： 0459-6813111    6813666

邮  编：163319

日  期：2018年4月10日

第二部分  项目需求

黑龙江八一农垦大学技术和质量要求：

附件：具体参数  预算:19000元（负责安装）

| 序号 | 品 名 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式换热器 | 1 | 台 | 1、可拆卸板式换热器。 2、汽-水换热，换热面积35平方米；设计温度150度；设计压力1.6Mpa。 3、板片材质：304不锈钢；胶垫材质：三元乙丙；框架：碳钢。 4、法兰口径：DN100 |

第三部分  询价采购响应文件

一、供应商应编制询价采购响应文件邮寄或送达招标采购科。

二、询价采购响应文件构成

供应商编写的响应文件应包括下列内容，供应商必须按下列顺序装订成册。所有证书、资料的复印件均应装订在响应文件中，并在复印件上加盖公章，注明“与原件一致”字样，以示负责。

1、供应商承诺函（按规定“格式”要求填写）。

2、询价报价明细表，按规定格式填写。（要求附预算书，并加盖公章、法人或授权代表签字）

3、公司营业执照、税务登记、机构代码证、相关行业资质等复印件（盖章）。

4、法定代表人授权委托书原件（法定代表人未参会时提供）。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式。

5、法定代表人资格证明书（法定代表人参会时提供）。法定代表人资格证明书必须使用本文件规定格式。

6、参会的法定代表人身份证复印件或委托代理人身份证复印件装订在响应文件中。

（三）商务文件

1、交货日期、质保期、付款方式、售后服务等为本项目必要条件，必须响应，否则谈判无效。

2、质量服务承诺书（书面形式，签字盖章）。

3、有明确整套设备的质量保证期。

4、供应商通过国家或国际认证资格证书；供应商重合同守信誉证书等信誉情况证明资料。

5、其他商务文件。

第四部分  相关格式文本

供应商承诺函（格式一）

致：黑龙江八一农垦大学招标采购科

我方收到贵方                         项目询价采购文件，在完全理解该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后，我方决定参加该项目竞争。

质量服务承诺书

供应商全称（公章）

法定代表人或授权委托代理人签字

年  月   日

法定代表人授权委托书

黑龙江八一农垦大学招标采购科：

本授权书声明：       为   （委托单位全称） 的法定代表人。代表本单位授权本单位（职务和姓名）为本单位合法代理人，就贵方组织的有关项目的竞争性谈判及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

委托代理人无转委托权。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位全称：    （公章）                法定代表人：（签字）

签发日期：     年    月    日

_____________________________ ______      ________________________________________

附：1、委托代理人身份证号码：

2、委托代理人签名：                          年   月    日

3、营业执照编号：

说明：

1．委托代理人必须为参与本项目供应商本单位的人员。且供应商只能委托1人作为本单位的合法代理人。否则代理无效。

2．授权委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

3．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

4．委托书不得转借、转让，不得买卖。

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

该同志系我单位的法定代表人。负责我单位参加黑龙江八一农垦大学采购项目的投标活动，以及合同的签订、执行、完成，以本单位名义处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商全称：（盖章）

年   月   日

政 府 采 购 合 同 必 备 条 款

成交供应商与采购单位可协商订立合同，合同内容不得违背本项目竞争性谈判成交的实质性内容。合同内容除包含一般经济合同的基本内容外，还必须包含以下政府采购合同必备条款。

合同必备条款：

一、本合同条款、质询澄清单、竞争性谈判文件及相关的补充文件、竞争性谈判响应文件均为本合同组成部分。文件内容不一致的，以上述文件排序在前者为准

二、付款方式：款项由采购单位自行结算。

三、履约保证金：

四、专利权：卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、不可抗力事件处理：

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方可协商延期或中止合同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方。并提供有关权威机构出具的证明材料。

六、验收监督：本项目由采购单位自行组织验收。

七、违约责任：（双方约定）

买方（签章）：                                 卖方（签章）：

负责人或授权代表（签字）：                     法人或授权代表（签字）：

开户行：                                      开户行：

帐号：                                        帐号：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

2018年  月  日                                      2018年  月   日